รายการตรวจสอบหม้อไอน้ำ และหม้อน้ำมันร้อน

- ตรวจสอบภายนอก

1.1	ตรวจสอบฉนวนกันความร้อน

1.2	ตรวจสอบระบท่อต่างๆ เช่นท่อสตีม ท่อน้ำป้อน ท่อเชื้อเพลิง และปล่องไอเสีย

1.3	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ อาทิเช่น เกจแรงดันน้ำ เกจแรงดันสตีม เกจแรงดันเชื้อเพลิง

1.4	ตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆอาทิเช่น สวิทต์แรงดัน เครื่องวัดอุณหภูมิปล่อง

1.5	ตรวจเช็คจุดยึดต่างๆ

1.6	ตรวจเช็คระยะต่างๆของบอยเลอรืร่วมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและทางออกฉุกเฉิน

- ตรวจสอบภายใน

2.1	ตรวจตะกรันด้านล่างห้องบอยเลอร์

2.2	ตรวจเช็คความผิดปกติของท่อไฟใหญ่และวัดความหนาเพื่อคำนวนหาความสามารถในการรับแรงดัน

2.3	ตรวจเช็คความผิดปกติของท่อไฟเล็กและวัดความหนาเพื่อคำนวนหาความสามารถในการรับแรงดัน

2.4	ตรวจเช็คเหล็กยึดโย่งในห้องบอยเลอร์

2.5	ตรวจเช็คผนังบอยเลอร์และวัดความหนาเพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับแรงดัน

2.6	ตรวจเช็คหาความผิดปกติของฝาเตาหน้าหลัง

2.7	ตรวจเช็คอิฐทนไฟและฉนวนทนไฟต่างๆ

2.8	ตรวจเช็คพัดลมและถ้วยเชลามิคของหัวเผา

2.9	ตรวจเช็คความผิดปกติของหัวเผา

- ตรวจสอบระบบป้องกันบอยเลอร์

3.1	ตรวจทดสอบเครื่องควบคุมระดับน้ำในสตีมดัม ระดับน้ำในดัมต่ำมาก บอยเลอร์ต้องหยุดการทำงาน

3.2	ตรวจทดสอบแรงดันในระบบท่อแรงดันเมื่อแรงดันเกินกำหนด บอยเลอร์ต้องหยุดการทำงาน

3.3	ตรวจทดสอบเครื่องตรวจวัดความร้อนเมื่ออุณหภูมิเกินกำหนด ระบบจ่ายเชื้อเพลิงต้องหยุดการทำงาน

3.4	ตรวจทดสอบเปลวไฟในห้องเผาไหม้ถ้าเกิดเครื่องตรวจวัดตวจจับไม่ได้บอยเลอร์ต้องหยุดการทำงาน

3.5	ตรวจทดสอบเมื่อปั้มน้ำป้อนไม่ทำงานหรือหยุดทำงาน บอยเลอร์ต้องหยุดการทำงานเช่นกัน

3.6	ตรวจทดสอบเมื่อระดับน้ำในถังในป้อนสำรองตำกว่าเกณฑ์กำหนด ปั้มน้ำป้อนต้องหยุดทำงาน

- ขั้นตอนการตรวจสอบ

3.1	ตรวจเช็คสมุดบันทึกรายงานต่างๆของบอยเลอร์และค่าน้ำป้อน

3.2	หยุดหม้อไอน้ำและเปิดผาเพื่อตรวจเช็คข้างในโดยไม่ต้องทำความสะอาดก่อนตรวจ

3.3	ตรวจภายในทั้งหมดตามหัวข้อ 2 และตรวจภายนอกตามหัวข้อ 1

3.4	ทำการทดสอบแรงดันโดยการอัดน้ำที่ 1.25 เท่าของแรงดันที่ออกแบบ MAWP(30-60 นาที)

3.5	ตรวจทดสอบระบบไฟฟ้าควบคุมหรือระบบป้องกันบอยเลอร์ตามข้อที่ 3

3.6         ตรวจเช็คเปลวไฟในห้องเผาไหมและการรั่วซึ่มของฝาเตาและตรวจเช็คอุณหภูมิบอยเอลร์

3.7         ตรวจทดสอบ Safety valve ตามกฏหมายกำหนด

3.8 	ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดของบอยเลอร์

หมายเหตุ

3.1	โรงงานต้องจัดเตรียมน้ำ,ประเก็น,Blind flange ของ Safety valve เพื่อทำการทดสอบแรงดันน้ำ ในกรณีที่ Safety valve ไม่สามารถล็อกปริงวาล์วได้

3.2	โรงงานต้องจัดเตรียมอะไหล่ต่างๆที่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

3.3	โรงงานต้องจัดทีมงานผู้ควบคุมหม้อไอน้ำเข้าตรวจเช็คพร้อมวิศวกรตรวจสอบเพื่อตอบถามข้อมูลในการเดินเครื่อง และจุดบกพร่องของหม้อไอน้ำ

3.4	โรงงานต้องจัดเตรียมแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศ ร่วมทั่งนั่งร้านในกรณีที่ต้องขึ้นที่สูงเพื่อตรวจเช็ค

3.5       วิศวกรตรวจสอบรับรองเฉพาะงานหม้อไอน้ำ และหม้อน้ำมันร้อนเท่านั้น ไม่รวมในส่วนที่เป็น Pressure vessel

More information, please contact Mobile: 0649525389