#อย่าเชื่อสิ่งที่คุณเห็นที่ boiler!! ไขความลับเรื่อง Boiler steam drum water level error

การควบคุมระดับน้ำใน Boiler steam drum มีความสำคัญอย่างมากใน power plant เพราะถ้าระดับน้ำต่ำไป อาจทำให้ boiler tubes เสียหายจากความร้อนสูงเกิน แต่ถ้าระดับน้ำสูงไปก็อาจจะเกิดน้ำทะลัก (water carryover) ไปสร้างความเสียหายกับ superheater tubes & turbine ได้!!

ASME boiler & pressure vessel code Section I กำหนดให้คุณมีอย่างน้อย 1 level gage glass ถ้าคุณ op. < 400 psig และต้องมีอย่างน้อย 2 gage glasses ถ้าคุณ op. > 400 psig และในกรณีหลังคุณสามารถแทน 1 gage glass ได้ด้วย 2 independent remote level indicators

คุณต้องรู้ว่า ระดับน้ำที่เห็นใน gage glass มักจะต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากอุณหภูมิน้ำใน gage glass จะเย็นกว่าใน steam drum ทำให้น้ำใน gage glass หนาแน่นกว่าและระดับต่ำกว่าเสมอ

อ่านต่อใน Comment นะครับ